SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ

” BUDOWA  HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ”
 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH NR 1

W JĘDRZEJOWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – WO.

WYMAGANIA  OGÓLNE

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna WO. „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy Hali Widowiskowo - Sportowej  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Jedrzejowie.

Zakres stosowania S T

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

### Obiekty nowobudowane

- Hala Widowiskowo - Sportowa

- Łącznik

#### Obiekty kubaturowe

- - budynek hali sportowej  z zapleczem socjalnym i łącznikiem

##### Obiekty liniowe

-    przyłącza kanalizacji sanitarnej

-    likwidacja części instalacji wodociągowej i linii nn

-    place, parkingi  i podjazdy,

### Obiekty do wyburzenia –  parterowy budynek gospodarczy o nieokreślonym przeznaczeniu

### 1.3  Zakres robót do wykonania na w/w obiektach

- -  niezbędne prace budowlane

- -  wyposażenie w urządzenia i instalacje

- -  wyposażenie w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne

- -  zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania

- -  przekazanie obiektu  do eksploatacji po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji PINB na użytkowanie

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST – 1	roboty ziemne

ST - 2    	roboty betonowe i żelbetowe

ST – 3    	izolacje

ST – 4 	roboty ogólno budowlane

ST – 5 	roboty wykończeniowe budynków

ST – 6 	konstrukcje stalowe

ST – 7	instalacje sanitarne

ST – 8 	wentylacje

ST – 9      instalacje elektryczne wewnętrzne

ST – 10 	drogi

1.4.  Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Inspektor - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w   niniejszym kontrakcie.

1.4.2.  Roboty stałe - oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do kontraktu.

1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

    - Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych

z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.5.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materiały użyte do wykonania robót  powinny być  nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w  których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku"

1.4.6. Odpowiednia  (bliska)  zgodność   -   zgodność  wykonywanych   robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  projektowej.

1.4.8. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis  jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, roz. 2).

1.4.9.  Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.

1.4.10.Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/ lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r., poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

l.4.11.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.12.Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.13.Dokumentacja projektowa

dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogólne.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora  nadzoru oraz autora projektu.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego.

Zamawiający posiada projekt budowlany Hali Sportowej  wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną przy ZSO w Zaklikowie..

Projekt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

(2)Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę  w ramach  Oferty Przetargowej

Wykonawca w ramach Oferty Przetargowej  winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną Koszt wykonania dokumentacji należy uwzględnić w kosztach ogólnych .

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wymagania odnośnie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego           sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia

przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich

działaniach w tym zakresie.

1.5.13. Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach oferty przetargowej  zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o  odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach jak również zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji na użytkowanie obiektu.

Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty za ich wykonanie  ujmie w kosztach ogólnych  budowy .

2.MATERIAŁY

2.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w  celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy inspektor nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

-  inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji

-  inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do

realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez inspektora stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc; się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora lub projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda inspektora i projektanta.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykona rozruch poszczególnych instalacji w trakcie realizacji zadania sukcesywnie oddając je do użytku zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-  bhp,

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez inspektora. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W     przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i projektanta.

(2) Księga Obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót.

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i projektanta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca, dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) przejęcie odcinka lub części,

c) przejęcie końcowe,

d) przejęcie ostateczne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejęcie odcinka

Przejęcia odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót.

Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. i dotyczy:

a) każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono  osobny czas wykonania,

b) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,

c) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed ukończeniem.

8.4. Przejęcie końcowe

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty w okresie gwarancyjnym. Upoważnia to inspektora do wystawienia świadectwa przejęcia w odniesieniu do robót.

8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty .jakościowe wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,

- - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

-	wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

W przypadku, gdy według komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez inspektora świadectwa wypełnienia gwarancji, Zamawiający dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Dla zakresu robót określonych w ST-1/ST-10

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru robót.

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

Koszty bezpośrednie w skład których wchodzą:

- robocizna bezpośrednia,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, kosztami transportu do miejsca składowania

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą:

- płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,

- koszty urządzenia i eksploatacji placu budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej lub jej wytworzenia, wody, budowa dróg dojazdowych) oraz opłaty za zużyte media.

- koszty dotyczące oznakowania robót,

- wydatki dotyczące bhp,

- usługi obce na rzecz budowy,

- opłaty za dzierżawę placów i bocznic,

- ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ryczałtowa i cena ilościowo-ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:

(l)  organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy t.j.:

- dostarczyć,  zainstalować  i  zdemontować  po  wykorzystaniu  urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST WO. 00.00. p. l.5.4.),

- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

(2) zasilanie w energię elektryczną terenu zaplecza i budowy t.j.:

Wykonawca będzie mógł korzystać z zasilania istniejącej Szkoły  po dokonaniu stosownych ustaleń

9.2.2. Podstawy płatności

(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p. 9.2. l.( l ):

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła

ostrzegawcze,  znaki itp. ) dla terenu budowy;

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, demontaż

- zamontowanych urządzeń tymczasowych;

-     prace porządkowe.

(2) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej  Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p. 9.2.1 (2):

- uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy wykonanie

- zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną

- demontaż linii, urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych po

- zakończeniu robót;

-     prace porządkowe.

9.3. Tablice informacyjne i pamiątkowe

9.3.1. Wymagania dotyczące tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie tablice informacyjne powinny być zastąpione tablicą pamiątkową. Tablica informacyjna w/g prawa budowlanego. Wykonawca ma wykonać i zamontować tablicę pamiątkową.

Stała tablica pamiątkowa winna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym

i umieszczona  miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9.3.2. Podstawy płatności.

W ramach kwoty  kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1.:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic;

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót;

- - demontaż tablic tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się. iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych które zostaną wykonane w ramach projektu “Budowa Hali Widowiskowo  Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów i ukształtowaniu terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg  przedmiaru robót  i opisu przedmiotu zamówienia.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. - Wymagania Ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO - Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

-   piasek na podsypkę i zasypkę

-  żwir na wykonanie podsypki

-  tłuczeń na wykonanie podsypki

-   grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie

-  grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod

fundamentami

3. SPRZĘT

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

-  koparka  do wykonywania  wykopów  szeroko przestrzennych  i  wąsko przestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym.

-  spycharka  do   plantowania   terenu,   wykonywania   nasypów,   przemieszczania   gruntu w obrębie budowy

-  ładowarka  do  załadunku   i   transportu   materiałów   sypkich,   wykonywania  wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania

-  zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów

-  piły do ścinania krzaków

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót (Klauzula 14.1 Warunków Ogólnych) zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO.

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacja Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

-  zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,   niwelator,  jak   i   prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

-   przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

-   przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną)

warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im

prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściu maszyn. Po wykonaniu

wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod

stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości  0,l-0,2m mniejszej od  projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości  właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu przewodu rurociągowego.   Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  nie powinno przekraczać +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera)

sprawdzić,   czy   charakter  gruntu   odpowiada   wykonaniu   posadowienia   obiektu,   wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej l,0m od krawędzi klina odłamu.

5.1.2. Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn, takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 - 1,0. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

5.1.4. Roboty ziemne  przy wykonywaniu dróg

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty

ziemne”

Wskaźnik zagęszczania dla ruchu średniego R4.

1.    warstwa górna nasypu 		-1,0

2.    poniżej tej warstwy do 1,2 m 	-0,97

3.    poniżej tej warstwy o 1,2 m 	-0,95

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.

Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,   czy  pod   względem   kształtu   i   wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach

BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-8 l/B-10725, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

a)   wykonanie wykopu i podłoża

b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

c) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,

e) wykonanie zasypu

f) zagęszczenie

7.  OBMIAR  ROBÓT

Jednostką, obmiaru jest:

- m3 – roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy

- m2 – plantowanie skarp i dna wykopów

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST WO.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie  całego obiektu  kubaturowego lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.

Odbiorowi  podlega  ilość  i jakość  wykonania  zasypki,   stabilizacji  gruntu,   formowania

nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

9.2. Cena  wykonania robót obejmuje:

-   wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów;

-   roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny zielone i zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

-   wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie;

-   zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych

-  opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu robót ziemnych

-    koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu)

-   wywóz gruntu nie budowlanego na wysypisko

-   plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na odkładzie;

-   ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;

-   utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;

-   przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie;

-   pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę;

-   wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem wykopów fundamentowych;

-   ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu;

-   wykonanie niezbędnych zejść do wykopu;

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót

-  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.   Wymagania  i   badania   przy odbiorze. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz obowiązujące normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych które zostaną wykonane w ramach projektu

„Budowa Hali Widowiskowo Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”

1.1.1  Zakres robót betonowych

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze budynku hali sportowej.

1.1.2. Charakterystyka techniczna robót betonowych

- Fundamenty  - stopy, ławy fundamentowe – beton B15, B20

- Rdzenie , słupy , podciągi , wieńce  - betonB15,  B 20

- Posadzka w sali ćwiczeń na parterze – beton B2 0

- Stal zbrojeniowa – wg rys. konstrukcyjnych

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg  przedmiaru  robót.

1.4  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. “Wymagania ogólne”.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST WO. “Wymagania ogólne”.

2.  MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z  Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami.

- beton  klasy B20, B15, B10

- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy możliwie małej nasiąkliwości

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia

- domieszki i dodatki do betonu:

dodatki uplastyczniające i upłynniające

dodatki przyspieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe

dodatki uszczelniające

dodatki adhezyjne do smarowania form

dodatki chemiczne do betonu

- taśmy dylatacyjne PCV

- stal  zbrojeniowa :  A0, A III

- szkło, kit lub silikon

- przejścia szczelne

- tuleje do przejść

- kręgi betonowe i żelbetowe

- płyty przekryciowe i dyle

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. “Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęsto plastycznej

- agregat

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.

- deskowanie z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków

- deskowania systemowe stalowe

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań

- żuraw samochodowy

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej

prościarka

nożyce mechaniczne

giętarka mechaniczna

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

4.  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. “Wymagania ogólne”.

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym

- cementowóz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne”.

5.1  Zakres  wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych

5.1.1  Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prościarek i wyciągarek.

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonać odgięcia prętów o średnicy

d 12mm.Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

5.1.2  Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0.6mm.

5.1.3  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5C i nie wyższych niż 30C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardości betonu.

5.1.4  Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości:

- konsystencji

- urabialności

- szczelności

zgodnie z normą PN-88B/06250.

5.1.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera..

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

5.1.7. Rozbiórka szalunków i rusztowania

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

5.1.8. Beton podkładowy, wyrównawczy i  beton ochronny

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, i betony ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań:

-   powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

-   podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne,

5.1.9. Podkłady pod posadzki

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy:

-   uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12Mpa

-   laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję

-   stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe

-   uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb

Nadproża nad oknami,  drzwiami typowe prefabrykowane  typu L.

PODŁOŻE POD KONSTRUKCJAMI ŻELBETOWYMI

Projektowany obiekt posadowiony jest na gruncie rodzimym lub w wypadku wystąpienia niejednorodności gruntu na ławie piaskowej o grubości 0,6 m i szerokości 2 m zagęszczonej do ID 0,40. Na wyprofilowanym dnie wykopu ułożyć warstwę betonu B10 o grubości 10cm. Na betonie zatartym na gładko ułożyć izolację, szczelnie montować na prefabrykacji wg danych podanych na rysunkach roboczych.

Zbrojenie elementów żelbetowych stalą kl. A-III ( S 235 JRG 2 /. Zbrojenie należy wykonywać z dużą starannością zapewniając zachowanie właściwych 4 cm otulin prętów zbrojeniowych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie:

-   szalunków,

-   zbrojenia,

-   osadzenia elementów ze stali profilowej, przejść ,

-   betonowania,

-   robót zanikających i ulegających zakryciu

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.. “Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są:

-   Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzenia śrub kotwiących, na podstawie pomiaru w terenie

-   mb: obramowania z kątownika, obsadzenia belek z ceownika, wykonania drabiny stalowe, balustrady stalowej, szczeliny dylatacyjnej, na podstawie pomiaru w terenie

-   m2: dna i ścian kanałów, przykrycia kanałów, podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, na podstawie pomiaru w terenie

-   m3: betonowania podkładu betonowego, belek, podciągów, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych, fundamentów pod maszyny, ław fundamentowych, stopni betonowych, płyt stropowych, kanału, wanny betonowej, studzienki cokołów dachowych, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

-   prawidłowości położenia budowli w planie

-   prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,

-   jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy)

- prawidłowość wykonania zbrojenia - zbrojenie główne nie może być odsłonięte .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

9.2. Płatności

Koszt wykonania robót obejmuje:

-   roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów

-   obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych   .

-   zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

-   wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych

-    wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań

-    wykonanie robót konstrukcyjnych

-   pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych

-   wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych

-   wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych

-   prace porządkowe

-   wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

-   pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-85/B-10702 Wodociągi   i   kanalizacja.   Zbiorniki   i   badania  przy

odbiorze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykły.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli.

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003  Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem.

PN77/B-02011 Obciążenie wiatrem.

PN-86/B-2014 Obciążenie gruntem.

PN86/B-02015 Obciążenie temperaturą.

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.

PN 87/B-03002 Konstrukcje murowe.

PN81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja    w    budownictwie    -    Kontrola    wymiarowa    robót budowlanych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-85/B-01810 Własności  ochronne  betonu  w  stosunku  do  stali  zbrojeniowej.

PN-81/C-89032 Oznaczanie chłonności wody.

Badania elektrochemiczne.

PN-83/C-89031 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy

statycznym ściskaniu.

PN-79/C-89027 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy

statycznym ściskaniu.

PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy

statycznym rozciąganiu.

10.2. Inne

Badania elektrochemiczne.

Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.

Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.

Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy  statycznym

rozciąganiu.

Oznaczanie chłonności wody.

Instrukcje ITB.:

305/91- Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91- Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3

IZOLACJE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych wykonywanych w ramach projektu „ Budowa Hali Widowiskowo -  Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jedrzejowie .”

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowanych  na podstawie Dokumentacji Projektowej .

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektową (opis techn. i rysunki).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót przy izolacjach należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac izolacyjnych należy użyć następujących materiałów:

- materiały wg asortymentu firmy posiadającej aprobaty techniczne dotyczące zastosowania na hali

- papa asfaltowa

- lepik asfaltowy

- asfalt izolacyjny

- roztwór asfaltowy

- folia izolacyjna

- izolacja przeciwwilgociowa

- taśma dylatacyjna izolacyjna PCW nr O

- silikon

- płyty z wełny mineralnej

płyty styropianowe

- emulsja asfaltowa izolacyjna

- siatka

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. "Wymagania  ogólne".

Do wykonania robót izolacyjnych z materiałów na bazie żywic epoksydowych nie przewiduje

się użycia sprzętu.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego.

5. WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis budowlany, wykończenia wewnętrzne, wykończenia zewnętrzne) i zachowaniem wszelkich wymagań w tym zakresie.

Niedopuszczalne jest łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi.

5.1.2. Izolacje cieplne

Do mocowania styropianu do ścian i stropów należy używać systemowych klejów posiadających aprobaty techniczne. Do mocowania styropianu nie wolno używać lepików na zimno, lepików smołowych oraz klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Wszystkie materiały izolacyjne należy chronić przed zawilgoceniem w czasie przechowywania i wbudowywania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO.00.  "Wymagania ogólne"

6.1. Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych .

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:

-   przygotowanie podłoża pod izolacje

-   jednolitość całej powierzchni izolacyjnej

-   związanie izolacji z podłożem

-   grubość izolacji

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO. "Wymagania ogólne" Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

m2   - izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej, izolacji cieplnej, siatkowania

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w S.T. WO. "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi  i Obmiaru Robót

Budowlano - Montażowych.

Po wykonaniu każdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny być odebrane przez inspektora nadzoru

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. l .3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Koszt wykonania  wykonanych robót obejmuje:

-   ustawienie i demontaż niezbędnych rusztowań

-   zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów,

-   transport materiałów na miejsce wbudowania,

-   wykonanie robót wykończeniowych

-    prace porządkowe, oraz

przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych i cieplnych:

-   roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne)

-   zabezpieczenie    miejsca    prowadzenia    robót    przed    opadami    atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

-   zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach

-   odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji

-   gruntowanie powierzchni

-   wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej

przy wykonaniu izolacji specjalnych:

-    roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne)

-   wykonanie warstw podkładowych

-   zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

-   zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach

-   odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych, nie związanych z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)

-   gruntowanie powierzchni

-    pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien  nieorganicznych.  Wełna mineralna.

PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.

PN-87/C-89085 Żywice epoksydowe nieutwardzone.

PN-C-81515:1993. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-C-81531:1980 Określanie  przyczepności  powłok  do podłoża oraz przyczepności między warstwowej.

PN-C-81526:1954 Pomiar odporności powłok lakierowych  na uderzenie za pomocą aparatu Duponta.

PN-C-81556:1988  Badanie odporności powłok lakierowych na działanie  zmiennych

temperatur.

PN-C-81542:1993 Badanie za pomocą wahadła skrętnego.

PN-79/C-81519 Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania

10.2. Instrukcje ITB

131/72 - Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 132/72 - Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-4

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z projektem “Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie l. l

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO. “Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za jakość   ich  wykonania  oraz  za  zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiały   do   wykonania   robót   ogólnobudowlanych   poszczególnych   obiektów   należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami.

-   pustaki szczelinowe   typu Maks 29

-   gaz propan-butan

-   pręty gładkie śr. do 7mm ocynk.

-   drut stalowy okrągły miękki śr. 0,50-0,55mm

-   gwoździe budowlane okrągłe gołe

-   siatka tkana Rabitza

-   klamry ciesielskie

-   wyroby stalowe różne

-   lakier asfaltowy

-   piasek

-  cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

-  cegły klinkierowe

-  cegły budowlane pełne, dziurawka

-  bloczki PGS 25 cm

-   bloczki betonowe. 25x12x6,5

-   bloczki betonowe  25x25x14

-   bloczki betonowe  25x12x14

-   płyty chodnikowe betonowe 50x50x7

-   obrzeża betonowe 20x6

-   papa termozgrzewalna

-	zaprawa cementowo-wapienna M7, M4

-	zaprawa cementowa M80

-	bale iglaste obrzynane grub. 50 mm kl.III

-	deski iglaste obrzynane grub. 28+45 mm kl.III

-	drewno okrągłe na stemple budowlane

- woda

- płyty kanałowe o rozpiętości modularnej 240 i 720  , normatywna nośność 1000 kg/m2

- płyty dachowe warstwowe 15 cm i płyty warstwowe ścienne 10 cm

- pustaki ceramiczne  (wentylacyjne)  19x19

- płytki ognioodporne do E 60

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. “Wymagania

ogólne".

Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następującego sprzętu.

-   środek transportowy

-   wyciąg

-   betoniarka do produkcji zapraw

Sprzęt budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i   ilości   wymaganiom

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. “Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następujących środków transportu:

-   cementowóz do zaopatrzenia w cement

-   samochód transportowy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO.  “Wymagania ogólne".

5.1.1 Mury

-   Grubość spoin poziomych 12+17-10 mm, grubość spoin pionowych 10+15-5 mm,

-   Mury przewidziane do tynkowania murować na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm

-   Do wykonywania przewodów i kominów należy używać pustaków ceramicznych 19x19

-   Cegłę ułamkową można stosować jedynie w przypadku konieczności stosowania jej dla uzyskania prawidłowego wiązania muru

-    Mury przewodów i kominów należy układać na pełne spoiny

-   Powierzchnie przewodów powinny być gładkie

-   Spoiny pionowe w każdej warstwie cegieł muszą być przykryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy

-  Przegrody z cegły między poszczególnymi przewodami powinny być grubości co najmniej 1/2 cegły (12 cm)

-  W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, a jeśli warunki na to zezwalają, to powinny się one znajdować wyłącznie w narożnikach przewodów

5.1.2 Dachy

Przy układaniu płyt dachowych wykazać szczególną dokładność przy łączeniach / prace wykonać ściśle wg instrukcji producenta płyt wszystkie ewentualne niedokładności wypełnić elastyczną pianką poliuretanową / konstrukcyjną /, wykonać odpowiednio szerokie obróbki blacharskie. Część dachu

z daszkami nad oszkloną ścianą pokryć folią termozgrzewalną przed montażem blachy tłoczonej w formie dachówki stanowiącej „tropik” nad płytami dachowymi.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne".

6.2. Badania materiałów
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji
Projektowej i odpowiednimi normami z pkt. 10. S.T.

6.3. Kontrola jakości robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz zgodności z warunkami technicznymi.                                                   Należy przeprowadzić następujące badania:

-   odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi

-   odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru

-   odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie

-   odchylenia wymiarów otworów ościeży

-   prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe

-   przyleganie izolacji do podkładu

-	prawidłowość ułożenia powłok

-	drożność przewodów w kominach

-	wloty przewodów w kominach

-	wyloty przewodów w kominach

- szczelność przewodów kominowych

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne".

Jednostkami obmiaru są:

szt.       -  otwory w ścianach murowanych,

m2        -  pokrycia z papy, ścianki działowe, okładanie ścian, opaska z płyt betonowych

m3        -  ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany i kominy z cegły,     	 	      uzupełnienia ścian z cegły.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, oraz z S.T. WO. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO. “Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z wykonaniem robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Koszt  wykonania robót obejmuje:

-   roboty przygotowawcze i pomiarowe

-   zakup i dostarczenie materiałów

-   transport materiałów na miejsce wbudowania

-   wykonanie robót murowych, pokryć dachowych, obłożenia ścian

-   wykucie niezbędnych otworów montażowych

- prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli.

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami

PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem.

PN-86/B-02014 Obciążenie gruntem

PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe

PN-85/M-69775 Kontrola spawów

PN-77/B-06200 Kontrola spawów

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ocena   przygotowania   powierzchni   stali,   staliwa   i   żeliwa   do malowania. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek

i tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

PN-90/ B – 14501  Zaprawy budowlane zwykłe

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-82/B-02000    Obciążenie budowli

PN-82/B-02001    Obciążenia stałe

PN-82/B-02003     Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-82/B-02004     Obciążenia pojazdami

PN-82/B-02010     Obciążenie śniegiem

PN-77/B-02011     Obciążenie wiatrem

PN-86/B-02014     Obciążenie gruntem

PN-86/B-02015      Obciążenie temperaturą

PN-65/M-69013     Spawanie gazowe

PN-85/M-69775     Kontrola spawów

PN-81/B-06200       Kontrola spawów

PN-81/B-03150       Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-87/M-69008     Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051      Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97053       Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

PN-77/B-06200        Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06201       Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i

tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach projektu „ Budowa Hali Widowiskowo -  Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót  S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót  zgodnie z Dokumentacją Projektową / opis techniczny i rysunku /

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO.- Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynków należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: piasek naturalny zwykły na podkłady

-  cement portlandzki

- blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,55mm

-  spoiwo cynowo-ołowiane

- rynny dachowe PCV

- rury spustowe PCV

- uszczelki gumowe do rynien

- uchwyty do rynien dachowych

- uchwyty do rur spustowych PCV

- płyty styropianowe

- terakota

- płytki gresowe

- płytki klinkierowe

- płytki ceramiczne lub terakotowe

- podokienniki wewnętrzne

-  farba emulsyjna

- farba ftalowa nawierzchniowa

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

- farba olejna nawierzchniowa

-  emalia ftalowa do gruntowania i miniowania

-  emalia chlorowokauczukowa podkładowa i nawierzchniowa

-  tynk cementowo-wapienny wewnętrzny

-  tynk zewnętrzny akrylowy

-  masa tynkarska

-  siatka z włókna szklanego

- masa do fugowania

- masa uszczelniająca silikonowa

- gips budowlany szpachlowy

- pianka poliuretanowa

- zaprawa klejowa

- grunty pokostowe

- krata okienna

- okna z PCW szklone  podwójną szybą zespoloną

- drzwi zewnętrzne aluminium

- szklana ścianka wejściowa szklona szkłem refleksyjnym

- okna i drzwi  z PCV szklone

-  drzwi  wewnętrzne  drewniane , PCV, przeszklone lub aluminiowe

- drzwi wewnętrzne pomiędzy budynkiem szkoły a halą ( łącznik )  - odporność ogniowa E 30

- płytki ceramiczne Gres o zwiększonej przyczepności

- glazura

- balustrady schodów i holu  ze stali nierdzewnej

- balustrady galerii z rur kwasoodpornych fi 40-50 chromoniklowych  o rozstawie  12 cm,

- klepka  bukowa gr.  2,2 cm   Kl. I ,

- ślepa podłoga 3,2 cm

- legary 76x 62 mm,

- maty z wełny mineralnej,

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. “Wymagania

ogólne".

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. “Wymagania

ogólne".

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:

- samochody skrzyniowe

- samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO.  "Wymagania ogólne".

5.1.1. Podkłady pod posadzki

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy:

- uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12MPa

- laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję

-  stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe

- uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb

- po stwardnieniu - mechanicznie schropować i odkurzyć

5.1.2. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:

- prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25°C

-  warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej

- tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej

-  świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru

- tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane woda

-  tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu

-  mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny (nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru (pełne spoiny należy wyskrobać do podanej głębokości). Z powierzchni stropów przeznaczonych do tynkowania należy usunąć wyciekła ze spoin zaprawę, a stopki belek stalowych osiatkować. Podłoże ceglane oczyścić dokładnie z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyć wodą. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnię muru bezpośrednio przed tynkowaniem należy zwilżyć wodą

-  powierzchnie betonowych elementów przeznaczonych do tynkowania powinny być równe, lecz szorstkie; ewentualne wgłębienia w powierzchni należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną o składzie objętościowym 1:0,25:3. Przed otynkowaniem podłoże betonowe powinno być obficie zwilżone wodą

-  powierzchnie murów z bloczków z betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy. Mury z betonu komórkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny być obficie zwilżone wodą

- powierzchnie gipsowe powinny być równe i porysowane ostrym narzędziem w skośną kratkę w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże oczyścić z kurzu i lekko zwilżyć wodą

- w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroża ochronić metalowymi kształtownikami lub wpuszczanymi w tynk narożnikami z blachy stalowej ocynkowanej

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100.

5.1.3. Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:

- wyrównać ewentualne nierówności podłoża. Podłoża pod okładziny z płytek na zaprawie cementowej powinny być tak przygotowane, jak podłoża pod tynki zwykłe, przy klejeniu-podłoże powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń

-  płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie

-  pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie spoziomowany

- układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite

- klej lub zaprawę układać szpachlą ząbkowaną

- płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie

-  dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń

- temperatura podczas robót co najmniej 15°C

-  przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju

-  po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnięciu, spoiny wypełnić specjalną masą do fugowania, spoiny wypełnić za pomocą pędzla lub szpachli gumowej

-  po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą, i po wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami

5.1.4. Osadzenie stolarki i ślusarki

Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki:

-  osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu

-  mocować ościeżnice w odległości 25cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż l00cm dla okien i 70cm dla drzwi

- osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach

-  uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową

5.1.5. Posadzki z płytek kamionkowych

Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki:

- spadki posadzek kamionkowych ukształtować w podłożu

-  szczeliny dylatacyjne wykonać w liniach wododziału

- płytki układać na warstwie zaprawy cementowej o grubości >15mm

-  przed ułożeniem płytki zanurzyć, ale nie nasycić wodą

- po kilku dniach od ułożenia płytek wykonać spoiny >2mm, jednakowej grubości, wypełnione zaprawą

-  wykonać cokoły z płytek kamionkowych > l 0mm

-  dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie powinno być większe niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki

- spoiny między płytkami powinny być jednakowej szerokości; szerokość spoin powinna wynosić l-2 mm

- posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy włoskowate

- posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z projektem)

5.1.6. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki:

-    wykonywać z warstwy zaprawy cementowej (tzw. gładzi cementowej) ułożonej bezpośrednio na powierzchni podłoża (nanosić na podłoże zaprawę cementową o konsystencji plastycznej i stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub z betonu zwykłego klasy co najmniej B-10, lub betonu odpornego na ścieranie klasy co najmniej B25

-   wykonywać posadzkę na możliwie świeżym betonie podłoża przed jego całkowitym związaniem

-   jeśli beton podłoża jest stwardniały, należy go oczyścić i zmoczyć wodą

-   zaprawę układać między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest grubości posadzki

-  drewnianą łatą, prowadzoną po listwach kierunkowych ruchem zygzakowym, zagęścić zaprawę i ściągnąć jej nadmiar

-   po wstępnym stwardnieniu posadzkę wygładzić packą drewnianą, zatrzeć packa stalowa i skropić wodą

-    podczas wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje oraz szczeliny izolacyjne

-   wykonać dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

-   wykonać szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z konstrukcją podłogi od ścian, słupów, fundamentów  oraz dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach

-   wykonać szczeliny wzdłuż linii rozgraniczających pola o wyraźnie odmiennych obciążeniach lub różne rodzaje posadzek, w miejscach występowania w posadzce naprężeń rozciągających

-   wykonać szczeliny przeciwskurczowe, dzielące posadzkę w odstępach nie większych niż 6m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekroczyć 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego lub zaprawy cementowej lub 25m2- przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie lub 12m2 - przy posadzkach jedno warstwowych

-  świeżą posadzkę przez co najmniej 8 dni chronić przed wysychaniem (np. przez przykrycie folią polietylenową)

-  w ciągu następnych 4 dni posadzka powinna być zamknięta dla ruchu

-   w ciągu 28 dni powinna być chroniona przed mrozem

-    dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno być większe niż 5 mm

-    dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego

spadku nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki

-  posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy włoskowate

-  posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z projektem)

5.1.7. Rynny i rury spustowe oraz obróbka z blachy

- odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta

- zakłady wykonać w kierunku spływu wody

- rynnę zakończyć denkami

-rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż  0,5 m

- uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu

- spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%

- rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co 3 m

- połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera

- obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie

- w celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy

- obróbki wykonać z blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm

- arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20mm lub podwójny stojący o wysokości 20-30mm

-  przy szerokości obróbek od 30 do 80cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odległości 30cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich

-  przy szerokości obróbki powyżej 80cm wykonać mocowanie do dwóch listew trapezowych

- obróbki blacharskie pokryć z blachy wykonywać z blachy o grubości 0,55-2mm i zabezpieczyć przed korozją powłoką cynkową, powłoką cynkową pasywowaną lub powłoką cynkową powlekaną tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi.

Obróbki mocować do blach za pomocą nitów jednostronnych.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót wykończeniowych

5.2.1.  Sala gimnastyczna

Roboty wykończeniowe obiektu j.w. dotyczą następujących czynności:

- Wykonanie  podłogi sportowej  z klepki bukowej w sali gimnastycznej  z godnie z wymaganiami  dla  podłóg sportowych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w

WS WO „ Wymagania ogólne”

6.1. Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z

punktem 1.3 ST. Badanie to następuje poprzez porównanie

cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i

odpowiednich norm materiałowych z pkt 2 ST.

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową

i Warunkami technicznymi.

Należy przeprowadzić następujące badania:

-  grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne,

-  grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne

-  związanie posadzki z podkładem

-  wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki

-  przygotowanie podłoża pod tynki

-  związanie tynku z podłożem

- grubość tynku

-  krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku

-  odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku

-  zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi

-  przygotowanie podłoża pod okładziny

- połączenie okładziny z podłożem

- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni

-  dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami

- jednolitość barwy powłok malarskich

- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie,  zmywanie i zarysowanie

- pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic okiennych i drzwiowych

- mocowanie okuć elementów stolarki

- gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki

-  sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki

- łączenia obróbek blacharskich

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO. "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w S.T. WO. "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano - Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

9.2. Cena  wykonania robót obejmuje;

-  roboty przygotowawcze

-  obrobienie przejść instalacyjnych

-  osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwi itp.

-  montaż i demontaż niezbędnych rusztowań

- zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania

- transport wewnętrzny materiałów

-  wykonanie robót wykończeniowych

- wykonanie prac pielęgnacyjnych

-  prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki   z   płytek   kamionkowych   (terakotowych)   klinkierowych

i lastrykowych

PN-69/B-10280 Roboty    malarskie    budowlane    farbami    wodnymi     i    wodno-

rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-91/B-10105 Masy     tynkarskie     do     wykonywania     pocienionych     wypraw

elewacyjnych. Wymagania i badania.

PN-91/B-10125Suche  mieszanki  tynków  szlachetnych  oraz  lastryka  na  spoiwie

hydraulicznym.

PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych budynków. Minimalne

wymagania techniczne.

PN-1804464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja    w    budownictwie    -    Kontrola    wymiarowa    robót  budowlanych.

PN-6 l/B-1024 ł PN - Roboty   blacharskie   budowlane   z   blachy   stalowej   ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

69/B-10280 Roboty    malarskie    budowlane    farbami    wodnymi    i    wodno-rozcieńcz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-6

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla projektu „ Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie

1.1.1. Zakres robót

Zakres robót  obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze – konstrukcyjne .

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis  techniczny i rysunki). Zakres robót wg  dokumentacji technicznej i przedmiaru robót .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. “Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za jakość   ich   wykonania   oraz  za  zgodność z Dokumentacją Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO: “Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki.

3. SPRZĘT

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Konstrukcja  przed   wysyłką  z   wytwórni   powinna   być   protokolarnie   odebrana   .

Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją..

Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych

narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO: “Wymagania ogólne".

5.1. Wymagania ogólne

5.1.1. Składowanie konstrukcji, maszyn i urządzeń

-   Konstrukcje   dowiezione   do    składowiska   powinny   być wyładowywane żurawiami.

-   Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych.

-   Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne

-  Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed odkształceniem.

-  Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu.

-   Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.

-  Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

-  Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego.

-  Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej.

-   Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek.

- Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej.

-   Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co najmniej o grubości 15 cm.

-  Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować w tym samym położeniu.

-  Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych.

-   Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inżynierem.

5.1.2.Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek

-     Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h).

-    Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia.

-     Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.

-    Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej l,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania.

-     Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia.

-     W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

5.1.3. Dojścia

-   Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach zapewniających bezpieczeństwo.

-   Między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej l,0m.

-   Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone.

5.1.4. Montaż konstrukcji stalowych

-   Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową.

-   Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji.

- Elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować.

5.1.5. Zabezpieczenia antykorozyjne i p.poż.  konstrukcji stalowych

Przygotowanie powierzchni- strumieniowe do Sa 2.5 wg PN-ISO 8501 oraz PN-EN ISO 8504 i PN-EN ISO 12944-4

Powłoki malarskie nakładane w wytwórni wg PN-EN ISO 12944-7 i instrukcji producenta

Zabezpieczenia p.poż. do stanu R 30  poprzez malowanie odpowiednimi środkami p.ogniowymi ( farby ogniowe PROMAPAINT i równoważne  )

Systemy  należy stosować w zależności od sytuacji  w jakich warunkach pracuje dana konstrukcja stalowa. Sposób przygotowania powierzchni oraz nałożenia powłok jest opisany w kartach katalogowych, które dystrybutor farb dostarcza przy ich zakupie.

Podczas malowania zachować przepisy BHP.

5.2. Wymagania szczegółowe realizacji robót stalowych

Uwaga: dokładne wytyczne co do robót stalowych podano na rysunkach szczegółowych. Wykonawca obowiązany jest do opracowania projektu organizacji  montażu  przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa  pracowników realizujących roboty montażowe oraz  zapewnieniu stateczności konstrukcji w trakcie prowadzonych prac montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO: “Wymagania ogólne". Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

-   zgodności z dokumentacją i przepisami

- warunki wykonania i odbioru konstrukcji  wg PN-B-06200:2002

- klasa konstrukcji 1 – wymagania wg PN-B- 06200: 2002

- poziom jakości połączeń spawanych PN-EN 25817

- poziom akceptacji spoin wg PN-EN 1712

- poziom jakości spawalnictwa – wg PN-EN 729-3

- zakres badań połączeń spawanych warsztatowych – PN-B-06200:2002

- zakres badań połączeń spawanych montażowych – PN-B-06200:2002

- warunki wykonania i odbioru lekkiej obudowy z blach  wg PN-B 03207:2002

- kategoria współpracy konstrukcji z obudową  ( pokrycie dachowe kontrolowane  wg instrukcji producentów  ze względu na nośność)

Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204

- wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nośnej – zaświadczenie o jakości

- wyroby śrubowe- atesty, zaświadczenie o jakości

- wyroby z blach profilowanych – zaświadczenie o jakości

Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO: “Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

7.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

-   prawidłowości położenia budowli w planie

-   prawidłowość wykonania podpór konstrukcyjnych

-   odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego

-   prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych

-   jakość materiałów i spoin

-   stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych

-   stan i kompletność połączeń.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO: “Wymagania ogólne".

8.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena  wykonania robót obejmuje:

-   roboty przygotowawcze i pomiarowe

-   zakup i dostarczenie materiałów

-   transport materiałów na miejsce  i ich wbudowanie oraz wszystkie niezbędne  roboty towarzyszące

-   wykucie niezbędnych otworów montażowych

-   niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe

-   prace porządkowe

-   wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-90/B – 03200 Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200 Kontrola spawów

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97052Ocena   przygotowania   powierzchni   stali,   staliwa   i   żeliwa   do

malowania.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-B-03300 konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie

PN-90/B-06200: 2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN—B-03215:1998 Konstrukcje stalowe . Połączenia z fundamentami  Projektowanie i wykonanie

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO4464.-1994 Tolerancja w budownictwie — Związki pomiędzy różnymi rodzajami

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994Tolerancja    w    budownictwie    -    Kontrola    wymiarowa    robót

budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

ST - 7

#### INSTALACJE SANITARNE

# 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnętrznych wraz z przyłączami w ramach projektu

„Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót S.T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową / opis techniczny i rysunki /

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Rodzaje stosowanych materiałów :

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami.

Materiały podstawowe to:

- rury PE (PN6) – przyłącza wodociągowe

- rury stalowe ocynkowane, połączenia gwintowe – instalacje wodociągowe

- rury PVC, ciśnieniowe o połączeniach klejonych

- rury PVC, kielichowe – instalacje kanalizacyjne

- zawory kulowe, odcinające i czerpalne ze złączką do węża

- baterie czerpalne do urządzeń sanitarnych

- urządzenia sanitarne:

  - umywalka

  - brodzik natryskowy

  - miska ustępowa

  - elektryczny podgrzewacz ciepłej wody (pojemnościowy).

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych

- giętarka rur stalowych

- gwintownica rur stalowych

- zgrzewarka czołowa do rur PE

4. TRANSPORT

Transport materiałów będzie następował przy użyciu następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy

- samochód dostawczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne

### Montaż rurociągów

- przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach

- nie układać rur uszkodzonych, rury PVC uszkodzone mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych

- odległość ścianki rury lub izolacji od ściany stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić:

  - 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm,

  - 0,7-10 cm dla przewodów powyżej 65 mm

- te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami przewody poziome mocować za pomocą uchwytów w odstępach:

  - 0,7 m dla przewodów o średnicy 15-25 mm

  - 1,2 m dla przewodów o średnicy 32-50 mm

- przewody pionowe

  - odstęp uchwytów nie większy niż 0,4 m

- dodatkowy uchwyt przewodu przy zakończeniu punktem czerpalnym

- przyłącza wodociągowe wykonać z rurociągów PE (PN6) zgrzewanych

- przewody instalacji wodociągowej wykonywać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych z żeliwa szarego ocynkowanego

- ciepła woda dostarczana będzie z elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych

- instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC

- na zakończeniach pionów kanalizacyjnych zawory napowietrzające Ø110mm lub pion wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką

### 5.1 Montaż armatury

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji.

Instalację wodociągową wyposażyć w armaturę o nadciśnieniu 0,6 Mpa

### 5.2 Badanie szczelności

Bezpośrednio po zakończeniu montażu przeprowadzić płukanie i próby szczelności zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

### 5.3 Izolacje

Przewody wodociągowe należy zaizolować otuliną gr. 2 cm

### 5.4 Przejścia przez przegrody

Przejście przewodów przez przewody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 2.1. S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych

Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi kontroli podlega

- szczelność instalacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO.00.00. "Wymagania ogólne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

- m3 – wykopy

- mb - rurociągów

- kpl. - nakładów dodatkowych do rurociągów z rur polipropylenowych, podgrzewacza wody, umywalki wraz z syfonem i baterią umywalkową

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00 "Wymagania ogólne".

Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO. „Wymagania ogólne".

10. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. mniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót

- zakup materiałów i urządzeń

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania

- wykonanie robót montażowych

- wykonanie robót wykończeniowych

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów

- wykonanie prób szczelności

- próby ruchowe urządzeń grzewczych

- dezynfekcja instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno-epidemiologicznej o zdatności wody do picia

- wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu łączników i kształtek przejściowych

- prace porządkowe

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych część II- Roboty sanitarne, przemysłowe. Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak również Dz. U. Nr 10 z dn. 8.02.1995r.

Normy

PN-81/B-10700.01 	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-86/C-89206	Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. Rury z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu.

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

ST - 8

#### WENTYLACJA

# 1.WSTĘP

## 1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej w budowanym obiekcie Hali Widowiskowo -  Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”

## 1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3 Zakres robót S.T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wentylacji zgodnie z dokumentacją projektową / opis techniczny i rysunki /

## 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

###### 1.5 Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

# 2. MATERIAŁY

Rodzaje stosowanych materiałów :

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji S.T. są:

- Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe - wykonanie kwasoodporne

- wentylatory dachowe

- wywietrzaki dachowe

- wentylatory łazienkowe z czujnikiem ruchu

- kratki wywiewne/nawiewne

- nawietrzaki podokienne itp.

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją projektową i opisem technicznym.

# 3. SPRZĘT

Zakłada się wykonanie prefabrykatów – mechanicznie.

Montaż rurociągów i urządzeń wentylacyjnych - ręcznie

# 4. TRANSPORT

Transport materiałów będzie następował przy użyciu następujących środków transportu:

samochód skrzyniowy - samochód dostawczy

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO

## Montaż kanałów wentylacyjnych

  - kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej

  - ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się nie więcej niż 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.

  - Połączenie blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

  - Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.

  - Połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Powierzchnie kołnierzy powinny być gładkie, bez zadziorów i innych defektów. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.

  - Wyrzutnie wentylacyjne powinny być usytuowana na dachu, w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych.

  - Połączenie wyrzutni dachowej z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy kwasoodpornej i uszczelnione.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z dokumentacją projektową oraz zgodnością z Warunkami Technicznymi i zgodności użytych materiałów z wymogami Polskich Norm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO. "Wymagania ogólne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:

  - m 		Przewodu wentylacyjnego,

  - szt.	Podstawy dachowej, wentylatora, wywietrzaka, kratki wentylacyjnej,

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót podlega:

  - sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową

  - sprawdzenie długości przewodów

  - sprawdzenie szczelności całych przewodów

  - sprawdzenie izolacji antykorozyjnej

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne".

## Płatności:

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena  wykonanych robót obejmuje:

  - roboty przygotowawcze i trasowanie robót

  - zakup materiałów i urządzeń

  - transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania

  - wykonanie robót montażowych

  - wykonanie robót wykończeniowych

  - wykonanie prób szczelności

  - wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej

  - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów

  - wykonanie izolacji przewodów wentylacyjnych

  - prace porządkowe

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Budowlano - montażowych część II- Roboty sanitarne, przemysłowe. Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak również Dz. U. Nr 10 z dn. 8.02.1995r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-9

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w budynku Hali Widowiskowo -  Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”

Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem zasilania i  instalacji siłowej, instalacji oświetleniowej i odbiorów , zasilania i sterowania urządzeń wentylatorowych, instalacji odgromowej i ochrony przeciwporażeniowej.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują kompleksowe wykonanie  wszelkich niezbędnych  robót elektrycznych .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji ST są

materiały wg  -zał. wykaz materiałów elektrycznych

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZĘT

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robót.

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie.

Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- podnośnik montażowy PHM samochodowy

- żuraw samochodowy do 4t

- spawarka elektryczna transformatorowa

- elektronarzędzia

- rusztowania

4. TRANSPORT

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem.

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Środki transportu przewidziane do stosowania:

- Ciągnik kołowy o mocy 50-63kW,

- Samochód dostawczy do 0,9 tony,

- Samochód skrzyniowy do 5 ton,

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,

- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów

- Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

-  Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.

- Połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.

- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów

- Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową.

- Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończenia końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2 ÷ 6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza nakrętkę ok. 2 ÷ 3mm.

5.1.4. Połączenia z bezpiecznikami, oprawami oświetleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub z gwintem (oprawką).

5.1.5. Prowadzenie i montaż instalacji w budynkach

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić na uchwytach kablowych, w rurach instalacyjnych i korytkach kablowych.

Dla instalacji elektrycznych w rurach należy:

- ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów,

- przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami,

- zamocować rurki do ściany za pomocą uchwytów otwartych lub zamkniętych z

uwzględnieniem łączników,

- do wnętrza rur wprowadzić przewody,

- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem.

Dla instalacji elektrycznych w korytkach należy;

- wyznaczyć trasę korytek zwracając uwagę na odległości zamocowania konstrukcji

wsporczych,

- konstrukcje wsporcze montować bezpośrednio do podłoża kołkami kotwiącymi,

- mocować korytka do konstrukcji za pomocą śrub przelotowych,

- łączyć korytka za pomocą łączników,

- przewody w ciągach poziomych układać luźno zaś w pionowych łączyć przy pomocy

objemek.

5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Należy je wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

5.1.7. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielni należy sprawdzić poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych i konstrukcji.

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.

Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.

Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń.

W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory.

Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.

5.1.8. Próby montażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urządzeń.

5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych

Instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń

Dla wyrównania  potencjałów wszystkich instalacji rurowych oraz elementów metalowych i konstrukcyjnych budynku , wykonana będzie szyna wyrównawcza z płaskownika  ocynkowanego 20x3  pod tynkiem na poziomie parteru .

Do szyny tej należy przyłączyć rury wodociągowe , wszystkie elementy metalowe i uziom otokowy. Dopuszcza się wykonanie szyny wyrównawczej z linki LY 16 mm2

Instalacja odgromowa

Instalację piorunochronną należy wykonać w części nadziemnej drutem FeZn  7mm na wspornikach K143 montowane za pomocą wkrętów do blachy , uszczelniane silikonem . Przewody osłonić rurą winidurową gładką  28 zabudowaną w ścianie pod tynkiem.

Złącza probiercze umieścić w puszkach wpuszczonych w ścianę na wysokości 0,70m od poziomu terenu.

Uziom otokowy wykonać płaskownikiem FeZn 25  4mm w odległości 1m od budynku na głębokości 0,6m. Skrzyżowanie uziomu otokowego z kablami wykonać w osłonie z rur o grubości powłoki nie mniejszej niż 5mm.

Instalacja ochrony od porażeń

Ochrona od porażeń będzie realizowana poprzez szybkie wyłączenie zgodnie z pkt.7 opisu technicznego – część elektryczna (wyłącznik różnicowo- prądowy )

5.2.2. Montaż instalacji elektrycznych w obiektach

Montaż instalacji wewnętrznej –  zgodnie z pkt. 6 opis  techniczny – część elektryczna

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od

porażeń.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

- Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu.

- Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu.

- Prawidłowości montażu przewodów ochronnych.

- Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary po montażowe.

Po zakończeniu robót należy wykonać:

- Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji.

- Zachowania ciągłości żył roboczych.

- Zgodności faz u odbiorców.

- Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia.

- Skuteczności ochrony od porażeń.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1- fazowych nn.

- Badanie linii kablowych n.n.

- Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji.

- Badanie linii sterowniczych.

- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest kpl -komplet robót elektrycznych obiektu według w/w specyfikacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,

- Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

- Metryka urządzenia piorunochronnego,

- Protokół pomiarów rezystancji uziemień,

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne”.

9.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. i szczegółowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena  wykonania robót obejmuje:

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych),

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podłączenia urządzeń,

- przygotowanie podłoża, uchwytów itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację,

- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych,

wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i

przewodów lub osadzenia gniazd itp.

-  zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne osadzenie

niezbędnych

przepustów i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kołków rozporowych,

- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile

jest konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatów,

- zarobienie końcówek przewodów,

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzętu,

- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie

z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych

do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,

- montaż złączy na przewodach instalacyjnych,

- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu

widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz

właściwego zamocowania do elementów wsporczych,

-  sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i

ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie

końców do zacisków,

- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich

spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od

ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności,

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii,

badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i

pomiar skuteczności zerowania),

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i

sprawdzenie funkcjonalności układu,

- prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-84/E-02035      Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.

PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

PN-IEC 60364        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-78/E-02560      Osprzęt urządzeń piorunochronnych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-IEC 61024-1    Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci  prądu przemiennego

PN-88/E-04300      Badania techniczne przy odbiorach.

PN-76/E-90301      Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w

ziemi.

PN-76/E9-05125    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-76/E-90301      Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1kV.

PN-91 /M-42020    Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne wymagania

i badania.

PN-86/E-08120      Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące

bezpieczeństwa.

PN-85/M-42057     Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe

wielkości nieelektrycznych. Badania.

PN-82/M-42017     Urządzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogólne

wymagania i badania.

PN-91/M-42029     Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.

PN-82/M-42050     Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o bezpośrednim

działaniu ciągłym. Wymagania i badania.

PN-86/M-42056     Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o działaniu

nieciągłym. Wymagania i badania.

PN-84/M-42066     Automatyka i pomiary przemysłowe. Zawory elektromagnetyczne.

Ogólne wymagania i badania.

PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory z sygnałami

analogowymi. Metody badań pełnych.

PN-81/M-42009     Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i

transport urządzeń. Ogólne wymagania.

BN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-74/C-89200      Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana

Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19).

PN-82/E-01003      Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.

PN-88/E-01100      Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce.

Postanowienia ogólne. Wielkości podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany

instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000      Napięcia znamionowe.

PN-89/E-05012      Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich

instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.

PN-90/E-05023      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

PN-90/E-05025      Obliczanie skutków prądów zwarciowych.

PN-90/E-05029      Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031      Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu

widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-86/E-06291      Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w

wyrobach elektroinstalacyjnych.

PN-89/E-06292      Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na

wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego.

Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogólne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.

Wymiary części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ

nr 1-2/79, poz. 3).

PN-87/E-90050     Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania

na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-91/E-90100      Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do

odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.

PN-90/E-93003      Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.

PN-76/E-93050    Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A

Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napięcie do 1000 V i prądy znamionowe

do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A.

Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A.

Główki bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe

na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A.

Wkładki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe.

PN-85/E-93150      Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.

Ogólne wymagania i badania.

PN-88/E-93200      Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.

Wymagania i badania.

PN-88/E-93250      Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie

do 600 V do instalacji przemysłowych. Ogólne wymagania i badania.

Prawo budowlane.

Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-10

DROGI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dróg przy budowie Hali Widowiskowo -  Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie”.

Przedmiotem wykonania są następujące roboty drogowe:

- wykonanie wjazdu

- wykonanie drogi pożarowej

- wykonanie parkingu

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg wykazu przedmiaru robót .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w WO. “Wymagania ogólne."

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO: “Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały:

-   żwir

-   tłuczeń kamienny

-   piasek

-   pospółka

-   cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

-   kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-   krawężnik drogowy betonowy 15x30

-   beton zwykły z kruszywa naturalnego B20

-   mieszanka betonowa B12,5

-   mieszanka betonowa B10

-  mieszanka betonowa B35

-  deski iglaste obrzynane 25mm kl. III

-  krawędziaki iglaste kl. II

-  woda

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.“ Wymagania

ogólne".

Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu:

-   spycharka gąsienicowa

-   walec statyczny samojezdny

-   walec wibracyjny samojezdny

-   wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO: “Wymagania ogólne". Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:

-   samochód samowyładowczy

-    samochód skrzyniowy

-   samochód dostawczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne".

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie granic robót ziemnych (kopanie koryta) pod nawierzchnię dróg i tras najazdowych.

5.1.2. Roboty rozbiórkowe

Nie występują

5.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod nawierzchnię jezdni z użyciem koparki

podsiębiernej.

5.1.5. Krawężniki, ławy betonowe

Pod krawężnik i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu,

wyrównanie   dna   i   ścian   wykopów  oraz   uformowanie   poboczy   z   wyrównaniem   do

wymaganego profilu.

Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z

oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować

przez polewanie wodą.

Krawężniki      betonowe   na   obramowaniu   składowiska   ustawiać   należy   na   podsypce

cementowo-piaskowej.

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych.

Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą

należy ubić.

5.1.6. Podbudowy

5. l .6. l. Podbudowy z kruszywa łamanego nie sortowanego

Podbudowę   wykonać   z    kruszywa   łamanego    nie sortowanego.    Kruszywo    zagęścić

mechaniczne.

5. l .6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowę wykonać z piasku stabilizowanego cementem. Piasek zagęścić mechanicznie.

5.2. Szczegółowe wymagania robót drogowych

Szczegółowe wymagania wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto należy uwzględnić poniżej podane warunki wykonania robót.

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

- Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm.

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej itp

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO“ Wymagania ogólne".

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie:

-   podsypki, podbudów, nawierzchni dróg i placów

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników, profili podłużnych i poprzecznych dróg

7. OBMIAR  ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest:

- m2: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni, podłoża i podbudowy

- mb: ustawienia krawężników

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00.: “Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlega wykonanie, podsypki, podbudów, nawierzchni dróg.

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby

nie powodować przestoju w realizacji robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano Montażowych.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.: “Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena  wykonania robót obejmuje:

-   prace pomiarowe i pomocnicze

-   składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów nie nadających się do wbudowania na wysypisko

-   opłaty za składowanie gruzu na wysypisku

-   zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów

-   prace przygotowawcze - smarowanie bitumem krawężników, krawędzi nawierzchni i urządzeń obcych

-   wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni

-   transport wewnętrzny w obrębie budowy

-   utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań

-   uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-06250. Beton zwykły.

PN-86B-06712. Kruszywo mineralne do betonu zwykłego.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-75/S-96015. Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

BN-80/6775-03-03. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

PN-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

BN-84/6774-02. Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych.

BN-84/6774-04. Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.