POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 14. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

Branża sanitarna

Instalacja c.o.

- Poz. 11, 13 – prosimy o podanie jaką ilość zaworów  należy przyjąć, podane ilości nie są prawidłowe (w kosztorysie brakuje grzejników).

- W kosztorysie brakuje ujętych grzejników C 22 600/800, C 33 600/600, czy należy je dodać, jeśli tak proszę podać gdzie dopisać brakujące grzejniki.

- Poz. 23 – podana ilość grzejników nie zgadza się z ilością na rysunku (14 szt.). Ile grzejników należy wycenić.

- Poz. 26 – podana ilość rur przyłącznych jest nieprawidłowa, ile należy przyjąć?

- Prosimy o dostarczenie dokumentacji zasilania instalacji c.o. Sali gimnastycznej z lokalnej kotłowni.

Instalacja wod-kan.

- Poz.52  - podano 12 szt. baterii natryskowych, zaś brodzików jest 11 szt. Ile baterii należy wycenić?

- Poz. 74, 75 – podano 1 szt. zlewu, zaś na rysunkach jest 2 szt. Ile zlewów należy wycenić?

- Poz. 76 – podano 12 szt. umywalek , zaś na rysunkach jest 11 szt.( w tym 1 szt. dla niepełnosprawnych). Ile należy wycenić?

- Na rysunkach zaznaczone są dwa pisuary, brakuje ich w kosztorysie. Czy należy je dodać, jeśli tak to gdzie?

- Na rysunku instalacji wod-kan. rzut parteru – zaznaczone są trzy wodomierze (woda zimna, c.w, i cyrkulacja), czy należ je wycenić, jeśli tak to gdzie?

- Prosimy o dostarczenie dokumentacji zasilania instalacji c.w. i cyrkulacji  sali gimnastycznej z lokalnej kotłowni.

- Prosimy podać, czy pomieszczenie nie nr 11 jest przeznaczone jest dla niepełnosprawnych, jeśli  tak to czy należy wycenić biały montaż oraz pochwyty przystosowane dla niepełnosprawnych?

- W kosztorysie  w poz. 56, jest mieszacz, prosimy podać, jaki typ należy wycenić. Prosimy również podać jaki typ baterii natryskowych na wodę zmieszana należy wycenić) – w opisie przewidziano baterie ORAS.

Instalacja wentylacji

- W przedmiarze instalacji wentylacji, w pozycji 94 "Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 400 mm " jest obmiar - 2 szt. W projekcie, na rysunku piętra są naniesione 4 szt wywietrzaków dachowych. Jaką ilość należy wycenić ?

- Wg opisu projektu do wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej zastosowano dwie centrale wentylacyjne firmy Dospel (bez podania ich danych technicznych), a do wentylacji pomieszczeń natryskowni - jeden wentylator wywiewny typu WD-16-TD-1380 firmy Juwent.

Na rysunkach natomiast pokazane są tylko dwa wentylatory wywiewne typu WD-40 Juwent  umieszczone na dachu sali gimnastycznej. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie urządzenia obsługują salę gimnastyczną i pozostałe pomieszczenia, w jakiej ilości i jakie są ich parametry techniczne

Pytania - instalacje sanitarne zewnętrzne

1. W przedmiarze instalacji sanitarnych jest dział " Przyłącz kanalizacji sanitarnej", nie ma natomiast projektu tego przyłącza.

Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej przyłącza.

2. w przedmiarze instalacji sanitarnych jest dział " Przyłącz kanalizacji deszczowej", nie ma natomiast projektu tego przyłącza.

Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej przyłącza.

Odpowiedź Zamawiającego

Branża sanitarna

Instalacja c.o

Ad. 1 Przyjąć jak w zaktualizowanym przedmiarze robót - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad. 2  J. w.

Ad. 3 J. w.

Ad.4  J. w.

Ad. 5 Zasilanie c.o, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wyprowadzić z istniejących końcówek         w budynku szkoły. Patrz plik „Dyspozycja przewodów tranzytowych” - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Instalacja wod - kan

Ad. 1 Jak w zaktualizowanym przedmiarze –„Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad. 2 J. w.

Ad.3 Wycenić 12 umywalek

Ad. 4 Wycenić Jak w zaktualizowanym przedmiarze –„Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad. 5 Wodomierze nie występują. Prawidłowy projekt instalacji - patrz folder „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” na stronie internetowej.

Ad. 6 Zasilanie c.o, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wyprowadzić z istniejących końcówek            w budynku. Patrz plik „Dyspozycja przewodów tranzytowych” - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad.7 Należy wycenić biały montaż oraz pochwyty przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  jak w zaktualizowanym przedmiarze –„Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad. 8 Mieszacz termostatyczny trójdrożny ø 32. Należy przyjąć baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm.

Instalacja wentylacji

Ad.1 Nad halą gimnastyczną zaprojektowano 4 wywietrzaki ø 400 i 2 wentylatory WD 40, jak w zaktualizowanym przedmiarze –„Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad.2 W zakresie instalacji wentylacji dokonana została zmiana opisu technicznego – folder „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”.  Centrale wentylacyjne DOSPEL nie występują, a do wentylacji pomieszczeń natryskowni zastosowano wentylatory WD 16 i WD 20.

Wentylator WD 20 obsługuje natryskownie na parterze, a wentylator WD 16 – natryskownie na piętrze, oba umieszczone są na dachu zaplecza hali w sąsiedztwie pionów wentylacji grawitacyjnej –  „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” i „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Instalacje sanitarne zewnętrzne

Ad 1 Uzupełniono - „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”

Ad.2 Uzupełniono - „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” i „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”