POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 18.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08

Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 17. 02. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

Pytanie 1

W przedmiarze robót instalacyjnych z dnia 13.02.2009 w pozycji 143 Zamawiający umieścił jako analizę własną – „naprawę istniejącego kanału deszczowego r-g 180”. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem naprawy i jaki jest zakres naprawy tego kanału?

Po za tym jako jednostka w tej pozycji jest „180”. Czego jest to jednostka?

Pytanie 2

Prosimy o ponowne umieszczenie rysunków instalacyjnych gdyż część z nich jest nieczytelna.

Np. rys 10 przekrój B-B instalacji wentylacji brakuje środkowej części rysunku (kanału wentylacyjnego – do którego jest spis elementów umieszczony obok). Część rysunków umieszczonych jako zdjęcia też jest mało czytelna.

Pytanie 3

Ani w opisie wentylacji, ani na rysunkach instalacji wentylacji nie przewidziano wyposażenia wentylatorów Juwent w tłumiki. Czy Zamawiający przewiduje zainstalowanie takich tłumików czy są one zbędne?

Pytanie 4

Na rysunku z dnia 05.02.2009 „Przykanalik sanitarny i deszczowy” jest 13 studni deszczowych natomiast na rysunkach z dnia 13.02.09 jest 10 studni deszczowych (tak samo jest w przedmiarze). Która ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 Oznaczenie r-g 180  dotyczy roboczo - godziny. Istniejąca instalacja deszczowa została kilka lat temu wykonana dla przewidywanej wówczas budowy sali gimnastycznej, ponieważ w pobliżu prowadzone były prace budowlano ziemne trudno jest szczegółowo określić ich stan techniczny. Przyjęta ilość roboczo - godzin na dokonanie przeglądu i dokonanie ewentualnych napraw w zupełności zabezpieczy zakres prac.

Ad.2 Przyjąć sam wentylator pokazany na przekroju B - B bez kanału poziomego - rysunek „Instalacja wentylacji przekrój B-B” w załączeniu. Przekrój B - B dotyczy głównej sali sportowej.

Ad. 3 Tłumiki znajdują się w standartowym wyposażeniu wentylatorów.

Ad. 4 Przyjąć jak w przedmiarze 10 studni deszczowych. Rysunek pod nazwą „Przykanaliki sanitarne i deszczowe” pokazuje projektowane 10 i 3 istniejące, do których będzie odprowadzona deszczówka.