SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 10

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

DLA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH

Kod CPV 45310000-3

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bieżnia) wraz z realizacją zaplecza sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrzędowej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym oświetlenia boiska do piłki nożnej i alejek).

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych i słaboprądowych.

  - Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

  - Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- Instalacji elektrycznych wewnętrznych

- Instalacji strukturalnej IT

- Instalacji multimedialnej

- Instalacji monitoringu

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

- demontaż istniejących instalacji

- instalację zasilania rozdzielnic elektrycznych,

- instalację rozdziału i dystrybucji energii,

- instalację oświetlenia,

- instalację gniazd wtyczkowych,

- instalację sieci strukturalnej i telefonicznej,

- instalację multimedialną w salach informatycznych

- instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych,

- instalację ochrony od porażeń,

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej.

- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podłączanych urządzeń oraz przeprowadzenia prób rozruchowych i prób działania instalacji elektrycznych.

  - Określenia podstawowe i definicje

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST Nr 01 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania instalacji zostały określone pod poniższymi kodami CPV:

– CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,

– CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

– CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

– CPV 45314310-7 – Układanie kabli,

– CPV 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia,

– CPV 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń elektrycznych.

– CPV 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej

– CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

– CPV 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Nr 01 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.7.

  - Dokumentacja wykonania instalacji

Dokumentację robót elektrycznych i teletechnicznych stanowią:

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072)

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29)

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

  - Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do parametrów i jakości, wymaganiom Projektu Budowlanego, specyfikacji materiałowej oraz przedmiaru robót i przyjętym rozwiązaniom technicznym.

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

Na każde żądanie Zamawiającego (bądź Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać powyższe dokumenty.

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia.

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nieobniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową                  oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

  - Materiały do wykonania robót

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.

  - Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót instalacyjnych

Materiały i wyroby do robót elektrycznych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu)

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia

  - Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót elektrycznych

Materiały i wyroby do robót elektrycznych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt, maszyny i narzędzia, właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Wszelki sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości robót lub mające niekorzystny wpływ na środowisko, nie zostaną dopuszczone do stosowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

  - Wybór środków transportu.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt i materiały przed uszkodzeniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

  - Warunki przystąpienia do robót

Roboty budowlano – montażowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. V – Instalacje elektryczne, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Szczegółowy opis robót

Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia były dobrane wg wytycznych oraz przedmiaru robót z załącznikami. Należy stosować materiały wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów. W przypadku elementów widocznych takich jak oprawy oświetleniowe, należy przed zakupem przedstawić prototyp oraz kolorystykę do akceptacji przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

    - Zasilanie i rozdział energii.

W celu dystrybucji energii dla nowoprojektowanych obwodów, przewidziano w każdej pracowni tablicę elektryczną z zabezpieczeniami dla gniazd komputerowych, rolet elektrycznych, oświetlenia i urządzeń multimedialnych.

Doprowadzenie zasilania do nowoprojektowanych rozdzielnic przewidziano z istniejących rozdzielnic na korytarzu, w pobliżu pracowni.

Tablice rozdzielcze zaprojektowano jako plastikowe o II klasie ochronności, natynkowe, przystosowane do zabudowy aparatury modułowej. Parametry tablic wg schematów. Poszczególne obwody przyporządkowano do tablic zgodnie z kryterium funkcjonalnym i lokalizacyjnym.

Rozdzielnice będą wyposażone w:

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe i różnicowo prądowe,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

Wyprowadzenie przewodów z rozdzielnic wykonać poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicy pozostawić 10% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę.

W pracowni OZE istnieje rozdzielnica metalowa, która zostanie rozbudowana o aparaturę zabezpieczającą na potrzeby nowoprojektowanych obwodów. Dodatkowo w pracowni OZE przewidziano rozdzielnice stanowiskowe w obudowach metalowych, na potrzeby stanowisk pracy. Rozdzielnice te będą posiadały gniazda jednofazowe i trójfazowe, wyprowadzone na obudowę rozdzielnicy. Przewidziano indywidualne sterowanie dla każdego gniazda oraz wyłączenie awaryjne całej rozdzielnicy, przyciskiem na obudowie. Wyposażenie rozdzielnic wg schematów ideowych.

    - Wewnętrzne linie zasilające i odbiorcze

Wszystkie wewnętrzne linie zasilające i odbiorcze zaprojektowano w układzie TN-S kablami i przewodami 3 i 5-cio żyłowymi typu YDYżo i YKYżo.

W zakresie instalacji wewnętrznych linii zasilających i odbiorczych jest zasilanie:

- rozdzielnic pracowni,

- rolet elektrycznych,

- stanowisk komputerowych,

- urządzeń multimedialnych,

- urządzeń sieci strukturalnej,

- drukarek,

- oświetlenia.

Przekroje kabli i przewodów dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Przewody instalacji odbiorczych w pracowniach należy układać w kanałach instalacyjnych podparapetowych oraz w listwach instalacyjnych. Połączenia elektryczne pomiędzy gniazdami tego samego obwody wykonać w puszkach instalacyjnych osprzętowych.

    - Instalacja oświetlenia podstawowego

Oświetlenie ogólne (podstawowe) dla dwóch pracowni informatycznych zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i użytkowych obiektu.

Dla potrzeb oświetlenia pomieszczeń przewidziano oprawy świetlówkowe 2x49W z rastrem parabolicznym wysokopolerowanym, IP20, montowane natynkowo do sufitu. Przyjęto średnie natężenie oświetlenia na poziomie 500Lx.

Oprawy należy zasilić przewodem YDYżo 3x1,5mm2 o napięciu izolacji 450/750V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z zacisków przyłączeniowych rozdzielnic pracowni informatycznych

Sterowanie oświetleniem w pracowniach odbywać się będzie za pomocą lokalnych łączników oświetlenia. Łączniki zamontować w miejscu istniejących, po ich wcześniejszym demontażu.

    - Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

Projekt przewiduje montaż:

- zestawów gniazd wtyczkowych 16A/230V, 1L+N+PE, dla stanowisk komputerowych,

- zestawów gniazd wtyczkowych 16A/230V, 1L+N+PE, dla urządzeń sieci strukturalnej,

- zestawów gniazd wtyczkowych 16A/230V, 1L+N+PE, dla drukarek,

- zestawów gniazd wtyczkowych 16A/230V, 1L+N+PE, dla projektorów.

- wypustów 1-fazowych dla zasilania rolet okiennych.

Zasilanie gniazd wtyczkowych i odbiorników siłowych należy wykonać przewodami YDYżo – dla urządzeń wewnętrznych oraz YKYżo – dla urządzeń na zewnątrz, napięcie izolacji 450/750V. Przekroje przewodów zostały podane na schematach ideowych rozdzielnic.

Przewody zasilające wyprowadzić bezpośrednio z zacisków rozdzielnic i układać listwach i kanałach instalacyjnych. Stosować osprzęt o stopniu szczelności  min. IP20. Gniazda montować na wysokości ok. 0,3m.

Podłączenie urządzeń wykonuje wykwalifikowany instalator, posiadający odpowiednie uprawnienia, przed montażem zapoznać się kartami DTR urządzeń.

    - Instalacja strukturalna i telefoniczna

Projekt przewiduje montaż szaf teleinformatycznych PPD na potrzeby instalacji strukturalnej, telefonicznej i monitoringu. Szafy RACK zostały zlokalizowane w pomieszczeniu pracowni. W zakresie tego opracowania jest:

- podłączenie istniejących kabli teleinformatycznych z serwerowni ,

- montaż gniazd RJ45 w zestawach, zgodnie z Planem instalacji teletechnicznych,

- wykonanie okablowania wewnętrznego UTP od szaf PPD do punktów końcowych,

- wyposażenie szafy w urządzenia pasywne i aktywne, niezbędne do prawidłowego działania sieci, m.in.

– przełączniki zarządzane, 24 RJ45

– panele krosowe 5e 24xRJ45,

– routery sieciowe ADSL

– centrala telefoniczna dla pracowni informatycznych,

– panele wentylacyjne oraz półki i organizery na kable.

      - Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych             i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej kat. 5e wg standardów okablowania strukturalnego ANSI/TIA//EIA-568-B.2.

      - Punkty przyłączeniowe użytkowników

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci pojedynczych oraz podwójnych modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej lub podtynkowej w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V,

      - Panele rozdzielcze

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni pracowni, obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panelu rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

W szafach należy zastosować panele RJ45, które muszą zapewniać:

- standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone.

- montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych.

- skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu  i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panelu. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne.

- łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowania dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rzędzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe.

- w tylnej części panelu musi znajdować się prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, podtrzymując i zabezpieczając je przed wyrwaniem. Prowadnica ta powinna umożliwiać zamontowanie kabla instalacyjnego bez konieczności użycia dodatkowych elementów, takich jak: opaski zaciskowe lub rzepowe.

      - Szafy dystrybucyjne

Do budowy szaf PPD należy użyć wiszących obudów 19” 18U 600x600mm (szer. x gł.) – dla pracowni informatycznych oraz obudowy 19” 9U 600x600mm (szer. x gł.) – dla pracowni OZE, o poniższych parametrach:

- konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7021.

- dwie płaszczyzny montażowe 19”(z przodu i z tyłu).

- możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19”, przód – tył.

- obudowa szkieletowa przystosowana do rozkręcenia i ułatwienia wniesienia.

- drzwi przednie z metalową ramą usztywniającą i wklejoną szybą ze szkła hartowanego, 	umożliwiającą analizę stanu urządzeń bez konieczności otwierania drzwi, kąt otwarcia 180°, z możliwością montażu prawo lub lewostronnego,

- zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz,

- przepusty kablowe do wprowadzenia kabli,

- dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawędziach dachu i pełną 	warstwą górną, nie zawierająca otworów wentylacyjnych. Taka konstrukcja zapewni odporność na 	kurz i wodę.

      - Pomiary okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające wszystkich łączy miedzianych skrętkowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego.

    - Instalacja monitoringu

Projekt przewiduje montaż po jednej kamerze w każdej pracowni informatycznej. Kamery mają służyć jako urządzenia edukacyjne. Przewidziano  kamery sieciowe IP z zasilaniem PoE. Kamery wyposażone będą w zasilacze 12V/1A, umieszczone w puszce montażowej PFA134 przy kamerze. Sygnał z kamer będzie przesyłany po kablu UTP kat. 5e. do switcha, połączonego w sieci z komputerami. Nie przewiduje się zabudowę rejestratora ponieważ system nie jest przeznaczony do stałego monitorowania.

W zakresie dostawy jest również jedna kamera pozostawiona bez montażu do użytku prowadzącego.

    - Instalacja multimedialna

W pracowniach informatycznych przewidziano montaż projektorów oraz tablic interaktywnych. Należy wykonać instalację sygnałową pomiędzy projektorem i tablica interaktywną a biurkiem prowadzącego. W tym celu zaprojektowano panele przyłączeniowe przy projektorze i biurku prowadzącego. Pomiędzy gniazdami należy poprowadzić kable sygnałowe, zgodnie z planem i schematem instalacji multimedialnej. Przy projektorze należy zamontować gniazdo USB i połączyć kablem sygnałowym z gniazdem przy biurku prowadzącego. Dodatkowo zaprojektowano instalację nagłośnienia opartą na dwóch kolumnach i wzmacniaczu, zabudowanym w szafie RACK.

    - Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

Wszystkie szafy teleinformatyczne należy uziemić poprzez podłączenie do najbliższej szyny uziemień zbiorczych linką LgY 6mm2.

Dla pracowni OZE przewidziano montaż dodatkowego uziemienia w celu poprawienia impedancji pętli zwarcia. W tym celu należy zagłębić w ziemi uziom pionowy FeZn na głębokość min. 1,5m i podłączyć go linką LgY 10mm2 do głównej szyny PE w rozdzielnicy TPO.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary ochronne, m.in. rezystancji uziemienia, impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji kabli, ciągłości żył PE i zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych. Pomiary potwierdzić protokołem.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE NAPIĘCIA ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. Dodatkowa ochrona zapewniona będzie również przez główne i miejscowe połączenia wyrównawcze.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

  - Kontrolna wykonania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy przedstawić do akceptacji Inwestorowi lub Inspektorowi nadzoru, zaproponowane urządzenia i materiały, które powinny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każde urządzenie i materiał dostarczony na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

  - Kontrolna wykonania w trakcie prowadzenia robót

Sprawdzenia w czasie robót polegają na kontroli zgodności wykonywania instalacji z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Sprawdzenia te szczególnie powinny dotyczyć robót „zanikających”.

  - Kontrolna wykonania w czasie trwania odbioru

Sprawdzenia w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych instalacji a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości działania i funkcjonalności.

Przy sprawdzeniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań i pomiarów dokonanych w trakcie wykonywania robót

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Roboty związane z wykonywaniem instalacji ulegających zakryciu należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do dalszych prac zakrywających.  W trakcie odbioru należy przedstawić pomiary izolacji kabli i przewodów. Jeżeli wszystkie pomiary oraz stan wizualny dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót zakrywających. Jeżeli stan wizualny lub pomiary dają wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i ponownie zgłosić do odbioru.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- projekt budowlany

- projekty wykonawcze (jeżeli występują)

- dokumentację powykonawczą

- szczegółowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki pomiarów.

- Badania odbiorcze instalacji powinny obejmować:

- Wykonanie pomiarów izolacji kabli i przewodów,

- Sprawdzenie poprawności mocowania i montażu urządzeń,

- Sprawdzenie poprawności prowadzenia tras kablowych i przewodów,

- Wykonanie badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,

- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- Wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania,

- Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia,

- Wykonanie pomiarów spadków napięcia,

- Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

- Wykonania próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji,

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić odpowiednie protokoły.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, sprawdzić działanie instalacji oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty instalacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny instalacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić instalację i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz trwałości instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.

- w przypadku, gdy nie są możliwe do wykonania podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych instalacji i zgłosić je ponownie do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników odbioru

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji elektrycznej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej urządzeń i instalacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

– 	Dz.U.10.243.1623 j.t: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami;

–	Dz.U.02.75.690 z późn. zm: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

–  	Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1133  z późn. zm: Dziennik Ustaw w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

– 	Dz.U.2010.109.719 z późn. zm: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów;

– 	Dz.U. Nr 47/03 poz. 401: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

– 	N-SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i Budowa;

– 	PN-IEC 364-4-481:1994: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych;

(w zakresie pkt 481.3.1.1);

– 	PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach;

– 	PN-EN 50310:2007: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;

– 	PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym;

– 	PN-IEC 60364-4-42:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego;

– 	PN-IEC 60364-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym;

– 	PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia;

– 	PN-IEC 60364-4-444:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych;

– 	PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym;

– 	PN-IEC 60364-5-51:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne;

– 	PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie;

– 	PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów;

– 	PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

– 	PN-IEC 60364-5-534:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami;

– 	PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych;

– 	PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór                i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe                  i instalacje oświetleniowe;

– 	PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego;

– 	PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

– 	PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa;

– 	PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych;

– 	PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;

– 	PN-IEC 0364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie;

– 	PKN-CEN/TS 54 -14: Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji;

– 	PN-EN 50173-1:2007: Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne;

– 	EN 50174-1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości;

– 	EN 50174-2:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

– 	PN-EN 50346:2004/A1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r;

– 	PN-EN 50310:2007: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;